# Anschlüsse im PoolManager® Grundgerät

| Bezeichnung | Kurz- Bez. | Klemm- block | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Dosierung Desinfektion | Desinf. | [20] |  |
| Dosierung pH-Minus | pH- | [21] |  |
| Dosierung pH-Plus | pH+ | [22] |  |
| Alarm-Relais(1) | Alarm | [25] |  |
| OUT1 | OUT1 | [26] |  |
| OUT2 | OUT2 | [27] |  |
| OUT3 | OUT3 | [30] |  |
| OUT4 – Arbeitskontakt (schließt, wenn OUT4 einschaltet) | OUT4-AK | [31] |  |
| OUT4 – Ruhekontakt (öffnet, wenn OUT4 einschaltet) | OUT4-RK | [32] |  |

(1)	Freigabe für andere Funktionen im Menü Alarm-Einstellungen

Verwendung der universellen Schalteingänge

Der PoolManager® bietet vier universelle Schalteingänge, an die externe potentialfreie Schalter oder Schaltkontakte angeschlossen werden können:

|  | WICHTIGER HINWEIS! Potentialfreiheit Der extern angeschlossene Schalter oder Schaltkontakt muss unbedingt potentialfrei (spannungsfrei) sein. Anderenfalls können Fehlerströme auftreten und u.U. elektronische Bauteile zerstört werden. |
| --- | --- |

| Universeller Schalteingang | Beschreibung | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| IN 1 [6] | Schalteingang IN 1 [Klemmenblock 6] |  |
| IN 2 [7] | Schalteingang IN 2 [Klemmenblock 7] |  |
| IN 3 [8] | Schalteingang IN 3 [Klemmenblock 8] |  |
| IN 4 [9] | Schalteingang IN 4 [Klemmenblock 9] |  |

Die folgende Abbildung zeigt die interne Beschaltung des Eingangs IN 1.
Die weiteren Eingänge IN 2…IN 4 sind identisch aufgebaut.

|  |  | 1 | Interne Masse-Verbindung der Klemme b (die Klemmen b aller vier Schalteingänge sind intern nach Masse verbunden) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Optokoppler für galvanische Trennung (intern) |
|  |  | 3 | Signal für die weitere interne Verarbeitung |
|  |  | 4 | Extern angeschlossener potentialfreier Schalter |

Verwendung der Temperatureingänge

Der PoolManager® bietet drei Temperatureingänge für den Anschluss von Temperatursensoren Typ PT1000:

| Temperatur-eingang | Beschreibung | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| Temp.1 [3] | Temperatureingang 1 PT1000, 0-50°C | Beckentemperatur Hier ist standardmäßig der vorhandene Temperaturfühler an der Messkammer des PoolManagers® angeschlossen. Für eine höhere Messgenauigkeit kann stattdessen bei Bedarf ein PT1000-Fühler direkt im Becken oder im Umwälzkreis angeschlossen werden. |
| Temp.2 [4] | Temperatureingang 2 PT1000, 0-50°C |  |
| Temp.3 [5] | Temperatureingang 3 PT1000, 0-75°C |  |

Zusätzliche Relais-Schaltausgänge auf dem Steckmodul PM5-REL-4 (Art.-Nr. 127016, optional)

| Bezeichnung | Kurz- Bezeichnung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| OUT5 – Arbeitskontakt (schließt, wenn OUT5 einschaltet) | OUT5-AK |  |
| OUT5 – Ruhekontakt (öffnet, wenn OUT5 einschaltet) | OUT5-RK |  |
| OUT6 – Arbeitskontakt (schließt, wenn OUT6 einschaltet) | OUT6-AK |  |
| OUT6 – Ruhekontakt (öffnet, wenn OUT5 einschaltet) | OUT6-RK |  |
| OUT7 | OUT7 |  |
| OUT8 | OUT8 |  |

Es kann max. 1 Modul PM5-REL-4 pro PoolManager® Gerät gesteckt werden!

-

Anschlussvariante 1: Aufschalten der internen 230V~ Versorgung des PoolManagers®

| 1 | Zu steuerndes externes System |
| --- | --- |
| 2 | Netzversorgung 230V~ des externen Systems |
| 3 | Drahtbrücke im Klemmraum des PoolManager® von der Phase LF (bzw. LD) auf den Relais-Mittelkontakt a |

|  | Max. 4A in SUMME für alle so geschalteten Ausgänge des PoolManagers® |
| --- | --- |

Anschlussvariante 2: Schalten eines potentialfreien Steuersignals

| 1 | Zu steuerndes externes System |
| --- | --- |
| 2 | Potentialfreier Steuereingang des externen Systems |

Max. 5A PRO AUSGANG

Anschlussvariante 3:
Schalten einer externen 230V~ Versorgung

| 1 | Zu steuerndes externes System |
| --- | --- |
| 2 | Netzversorgung 230V~ des externen Systems |
| 3 | Externe (bauseitige) 230V~ Versorgung |
| 4 | Externe (bauseitige) elektrische Absicherung entsprechend der regional gültigen Vorschriften |
| 5 | Geschaltete Phase L der externen (bauseitigen) 230V~ Versorgung |

Max. 5A PRO AUSGANG

Anschlussvariante 4: Schalten eines externen Leistungsschalters (230V~ oder 400V~ Schütz)

| 1 | Zu steuerndes externes System |
| --- | --- |
| 2 | Netzversorgung 230V~ bzw. 400V~ des externen Systems |
| 3 | Drahtbrücke im Klemmraum des PoolManager® von der Phase LF (bzw. LD) auf den Relais-Mittelkontakt a |
| 4 | Geschaltete Phase LF (bzw. LD) zur Ansteuerung der Schütz-Spule. |
| 5 | Externer Leistungsschalter (230V~ oder 400V~ Schütz) |
| 6 | Externe (bauseitige) elektrische Absicherung entsprechend der regional gültigen Vorschriften |

Max. Schaltleistung wird durch den externen Leistungsschalter bestimmt